## ECS
Estimation de la surface et longueur nécessaire à un échangeur en tube de cuivre plongé dans un tampon thermique
Par forum.apper-solaire.org, rectifié par www.econologie.com
Ce tableur convient pour le calcul de dimensionnement d'un échangeur ECS eau-eau de récupération des calories dans un volume de stockage d'eau (tampon thermique ou ballon solaire).
Ce volume de stockage peut être aussi bien chauffé par du solaire que par du bois (buches, pellets...). Peu importe la source..
Il peut être également utilisé pour calculer l'échangeur d'un plancher basse température.
Calcul serpentin en cuivre pour ECS ou Planchers Chauffants (Pcs) Basse température
Désignation | Valeur | Unité | Symbole | Température moyenne ECS dans l'échangeur Tm | 24 | °C
Température eau froide (arrivée) ou sortie Pcs | 8 | °C | T1 | Delta T° (eau chaude/eau froide) T3 = T2 -T1 | 32 | °C
Température eau chaude (désirée) ou entrée Pcs | 40 | °C | T2 | Delta T° moyen échangeur/tampon T4 = T0 - T1 | 21 | °C
Température eau du tampon (stockage thermique) | 45 | °C | T0 | Capacité calorifique de l'eau (Cp) | 4.18 | kJ/kg.°C
Débit d'eau désiré (20 à 25L/min est suffisant) | 20 | litres/minutes | M | Débit massique Q de l'eau chaude | 0.33333 | kg/s
Diamètre tuyau échangeur en mm | 22 | mm | D | Coef. performance de l'échangeur K* | 600 | W/m².°C
Légende
Zones à renseigner
Puissance à fournir | 44.5867 | kW | P | Zones calculées
Longueur serpentin nécessaire *** | 51.1991 | m | L | Résultats obtenus
Surface échangeur | 3.5386 | m² | S
Remarques |  |  |  | Formules utilisées (toutes les unités en SI: kJ, kg, m...)
* c'est la performance de l'échangeur varie entre 500 et 900
Dépend de la forme de l'échangeur, des débits,de l'état (tartre)... |  |  |  | Puissance de chauffe (kW) ** | P=Q*Cp*(T2-T1)
600 est une bonne valeur moyenne |  |  |  | Puissance simplifiée de l'échangeur (kW) ** | P=K*3,14*D*L*T4
** les 2 puissances sont égales |  |  |  | d'où longueur nécessaire (toute unité en m) | L=P/(K*3,14*D*T4)
*** vous pouvez diminuer cette longueur en fixant des ailettes au tuyau cuivre
ce qui est important est la surface d'échange
Vous pouvez en discuter sur http://www.econologie.com/forums/construction-d-un-serpentin-cuivre-echangeur-de-chaleur-vt6049.html
Note on E2: http://forum.apper-solaire.org/ http://www.econologie.com/
Note on A13: : Il faut que la température du tampon soit supérieur à température désirée !!!
Note on F29: : ct varie en fonction de nombreux paramètres entre 700 et 1000 pour minorer les infuences on prendra la valeur la plus petite soit 700